## Slide 1
PERTAMINA × LGU
Kesiapan Integrasi
GLD · CH · Gateway · Server
Daftar pertanyaan dan keputusan sebelum pemasangan awal
13 Agustus 2026
Notes: [Sources]
Catatan rapat yang diberikan pengguna, 13 Agustus 2026.
Repository PertaminaGLD: dokumen desain dan source firmware (audit read-only).

## Slide 2
Tujuan rapat: menetapkan prasyarat sebelum tanggal pemasangan
02
Tanggal pemasangan awal baru dapat dijanjikan setelah empat kelompok keputusan ditutup bersama.
01
Fisik siap
Power, mounting, antena, akses
02
Jaringan siap
IP, firewall, broker, security
03
Server siap
VM/OS, database, hak admin
04
SAT disepakati
Uji normal, alarm, command, recovery
Output yang diminta dari Pertamina: PIC, keputusan teknis, bukti kesiapan, dan target tanggal per item.
Notes: [Sources]
Catatan rapat pengguna.
docs/design/gw-server/final_design.md
docs/design/gld-ch/payload-contract.draft.md

## Slide 3
Arsitektur end-to-end: data naik, kontrol kembali melalui jalur yang sama
03
GLD
Sensor gas
24 VDC
CH
STAR receiver
Cache + MESH
GATEWAY
LoRa MESH
Wi-Fi + MQTT
SERVER
Broker · Node-RED
DB · Dashboard
DATA / ALARM →
← COMMAND / ACK
Normal: disimpan di cache CH lalu diambil (pull) · Alarm: dikirim segera (push) dan di-ACK berjenjang
Notes: [Sources]
docs/design/gld/final_design.md:594-595
docs/design/gld-ch/payload-contract.draft.md:177-202
docs/design/gw-server/final_design.md:38-47

## Slide 4
Empat layer memisahkan kebutuhan lapangan, jaringan, proses data, dan pengguna
04
04 APPLICATION
Dashboard web · alarm · histori · user/role · audit · laporan
03 DATA PROCESSING
MQTT broker · validasi · decrypt · dedup · database · integrasi alarm
02 NETWORKING
LoRa STAR/MESH · Wi-Fi · IP/DNS/NTP · firewall · MQTT · TLS/ACL
01 PHYSICAL
GLD · CH · GW · server/VM · power · mounting · antenna · cable · protection
Security dan operasional berlaku lintas layer—bukan hanya urusan Wi-Fi.
Notes: [Sources]
Pemetaan integrasi berdasarkan catatan rapat dan source PertaminaGLD.
docs/design/gw-server/final_design.md:58-104
docs/design/ch/final_design.md:174-194

## Slide 5
Pertanyaan Physical Layer: titik pemasangan harus jelas dan tersertifikasi
05
GLD
Di mana titik 24 VDC per GLD, polaritas, grounding, MCB/fuse, konektor, dan hasil ukur?
Apakah kapasitas 2 A tersedia per titik dekat sensor existing?
Apakah area termasuk hazardous area; standar enclosure, gland, kabel, surge, dan sertifikasi apa?
CH · PANEL SURYA · ANTENA
Batas tinggi/posisi antenna, rute kabel, grounding dan lightning protection?
Standar kabel panel surya–CH, baterai yang diizinkan, orientasi panel, dan beban angin?
Ukuran mounting/lubang, baut/mur/bracket, tangga, kunci akses, serta PIC penyedia?
Catatan “power 24 V selesai” perlu ditutup dengan lokasi terminal dan bukti ukur saat serah terima.
Notes: [Sources]
Catatan rapat pengguna.
docs/design/gld/final_design.md:167-179 (mode power firmware; bukan bukti rating 2 A).

## Slide 6
Pertanyaan Networking Layer: definisikan jalur IP, broker, dan kontrol akses
06
“Satu jaringan” tidak harus satu SSID.
Yang wajib: Gateway memperoleh IP dan dapat mencapai broker melalui routing/firewall yang disetujui.
SSID/VLAN/subnet, DHCP reservation atau static IP, DNS, NTP, proxy/captive portal?
Registrasi MAC: format, daftar device, PIC approval, dan SLA aktivasi?
Wi-Fi PSK atau WPA2/3-Enterprise/802.1X? Jika enterprise: EAP, CA, identity, client certificate?
Broker disediakan Pertamina atau LGU; FQDN/IP, port produksi, arah firewall, QoS dan topic ACL?
Apakah TLS/mTLS wajib; siapa menerbitkan dan merotasi certificate/secret?
Source GW saat ini:
Wi-Fi station + plain MQTT
Notes: [Sources]
firmware/gateway/src/GatewayMqttMeshMain.cpp:636-655, 788-828, 1589-1686
firmware/config/ServerConfig.h:36-64
firmware/config/GwConfig.h:97-103

## Slide 7
Pertanyaan Data Processing: Pertamina perlu menetapkan platform server dan kebijakan data
07
PLATFORM SERVER
Server berupa VM atau bare-metal? Lokasi, availability, CPU/RAM/storage, UPS?
OS dan versi; hak admin; kebijakan Docker, Node.js/Node-RED, broker, antivirus, patching?
Database standar; retention, backup/restore, archive, kapasitas dan ownership DBA?
OPERASI DATA
NTP/timezone dan timestamp authoritative; toleransi duplikat, keterlambatan, restart?
Integrasi alarm ke SCADA/DCS/email/SMS/ticketing; severity, PIC, ACK dan SLA?
Monitoring broker/flow/database, log retention, RTO/RPO dan maintenance window?
Repo membuktikan flow Node-RED/decode/decrypt/topology; bukan spesifikasi server produksi Pertamina.
Notes: [Sources]
server/nodered/flows/flows.json
docs/design/server/final_design.md:96-136
docs/design/gw-server/final_design.md:58-104

## Slide 8
Kapasitas payload harus disepakati per layer, bukan satu angka umum
08
39 B
GLD LoRa AppFrame
8 header + 29 encrypted + 2 CRC
44 B
Alarm single-record MESH
34 record + 10 frame overhead
Variabel
MQTT JSON
Frame hex + metadata + radio metrics
Apakah target periode normal 10 detik berlaku per GLD? Berapa maksimum GLD/CH/GW dan burst alarm?
Minta batas broker: maximum payload, message rate, connection, QoS, retained dan LWT.
Ukur sampel MQTT aktual sebelum sizing; angka ±90 byte dari catatan rapat belum menjadi kontrak semua layer.
Notes: [Sources]
docs/design/gld-ch/payload-contract.draft.md:20-44, 116-166, 192-242
firmware/gateway/src/GatewayMqttMeshMain.cpp:1281-1325
firmware/config/GwConfig.h:27-35 (status GW 10 detik; buffer bukan ukuran payload).

## Slide 9
Pertanyaan Application Layer: sepakati siapa memakai sistem dan apa yang dianggap berhasil
09
AKSES
Viewer/operator/admin? SSO/LDAP/AD, MFA, session timeout, audit log?
DASHBOARD
Topologi, health, histori/trend, filter site/device, alarm ACK, report/export?
OPERASI
Concurrent users, browser/resolusi/bahasa, SLA, support dan maintenance window?
ACCEPTANCE
Skenario UAT, data pembanding, kriteria lulus, PIC dan penandatangan sign-off?
Notes: [Sources]
Catatan rapat pengguna.
docs/design/gw-server/final_design.md:186-195

## Slide 10
Pembagian tanggung jawab mencegah item kritis jatuh di antara dua tim
10
LGU
Perangkat, firmware, diagram dan daftar MAC/device ID
Drawing mounting dan kebutuhan power/network
Spec MQTT/payload dan installer dashboard
Commissioning script, dokumentasi dan training
PERTAMINA
Power/proteksi, izin, akses dan infrastruktur mounting
SSID/VLAN/IP/DNS/NTP/firewall/NAC
Server/VM/OS, broker/DB policy, account/certificate
Retention, integrasi alarm, SLA dan security approval
BERSAMA
Site & radio survey
Cybersecurity review
FAT / SAT / UAT
Rollback, handover, sign-off
Notes: [Sources]
Rangkuman tanggung jawab dari catatan rapat dan audit integrasi PertaminaGLD.

## Slide 11
Keputusan yang diminta: tutup readiness gate, lalu tetapkan tanggal pemasangan
11
1
PHYSICAL
Titik power, mounting, antenna route, akses dan sertifikasi disetujui
2
NETWORK
GW mendapat IP; broker reachable; MQTT CONNACK + ACL publish/subscribe terbukti
3
SERVER
OS/spec/admin window; broker, Node-RED, database dan HTTPS siap
4
SAT
Normal, alarm, topology, command, restart/reconnect, outage recovery dan dashboard lulus
Mohon Pertamina menetapkan PIC dan target tanggal untuk setiap gate; jadwal pemasangan mengikuti gate terakhir yang selesai.
Notes: [Sources]
Catatan rapat pengguna.
Acceptance synthesis from source-backed integration audit.