## Slide 1
Pertamina Gas Leak Detection
Desain sistem, cara kerja, spesifikasi, dan hasil perbandingan
Ringkasan teknis berbasis dokumen desain, protokol, firmware, Node-RED, dan log uji lapangan repo.
Output utama
Sistem GLD siap dijelaskan sebagai rantai sensor - edge inference - LoRa STAR/MESH - MQTT/Node-RED.
Bukti kunci
Normal pull, alarm push, dataset capture, TPL5010 sleep-wake, dan field-test logging sudah terdokumentasi.
Batas klaim
Akurasi model final tidak diklaim; repo menandai model replacement sebagai pekerjaan lanjutan.
Pertamina GLD - technical presentation
01
Notes: [Sources] - README.md - docs/progress.md - audit-report/00-summary.md

## Slide 2
EXECUTIVE VIEW
Sistem sudah membentuk rantai deteksi end-to-end
Dari sensor gas di node ujung sampai dashboard server lokal.
1. Edge detection
GLD membaca 8 sensor MQ melalui ADS1256, melakukan moving average dan inferensi ML lokal, lalu membentuk payload 4 byte yang terenkripsi.
2. Resilient radio path
CH memisahkan STAR untuk GLD dan MESH untuk CH/Gateway, menyimpan NodeCache, serta meneruskan alarm prioritas tanpa menunggu pull.
3. Server observability
Gateway mengubah frame MESH menjadi MQTT; Node-RED melakukan decrypt, dedup, alarm routing, topology UI, dan field-test logs.
Kesimpulan teknis
Rantai normal dan alarm telah terbukti pada bench dan field-test, sementara klaim performa klasifikasi gas masih menunggu model trained final dan dataset validasi lapangan.
Pertamina GLD - technical presentation
02
Notes: [Sources] - docs/design/gld/final_design.md - docs/design/ch/final_design.md - docs/design/gw/final_design.md - docs/design/server/final_design.md - docs/progress.md - ActivityAI/codexactivity.md

## Slide 3
AGENDA
Alur pembahasan mengikuti rantai sistem
Setiap bagian menjawab apa yang dibangun, bagaimana bekerja, dan bukti hasilnya.
01 | Desain sistem | Topologi GLD, CH, Gateway, server
02 | Cara kerja | Jalur normal pull, alarm push, downlink, dataset/nulling
03 | Spesifikasi | Hardware, radio, payload, power, kapasitas cache
04 | Hasil uji | Bench, field-test logs, power-cycle, mapping sensor
05 | Perbandingan | Mode normal vs alarm, bench vs field, sebelum vs sesudah hardening
06 | Implikasi | Keterbatasan dan rekomendasi pengembangan
01
Desain sistem
Topologi GLD, CH, Gateway, server
Pertamina GLD - technical presentation
03
Notes: [Sources] - README.md - Pertamina_GLD_Protocol_Reference.md - docs/progress.md

## Slide 4
DESAIN SISTEM
Arsitektur dibagi menjadi empat peran yang jelas
GLD menangkap data, CH mengelola cluster, Gateway menjembatani MESH-MQTT, Server memproses data.
GLD node
8 MQ sensors
ADS1256 24-bit
ML inference
AES-GCM uplink
Cluster Head
STAR receiver
NodeCache 32
Alarm queue
MESH parent
Gateway
MESH root
WiFi/LAN
MQTT bridge
Topology publish
Server
Node-RED
AES decrypt
Dedup/replay guard
Dashboard/logging
LoRa STAR 920 MHz SF7
LoRa MESH 921 MHz SF9
MQTT :1884
Design principle
Gas inference tetap di edge sehingga jaringan hanya membawa hasil ringkas.
CH tidak perlu decrypt payload; ia menjaga cache dan prioritas alarm sebagai opaque record.
Server menjadi tempat decrypt, dedup, topology state, command, dan logging.
Pertamina GLD - technical presentation
04
Notes: [Sources] - docs/design/gld/final_design.md - docs/design/ch/final_design.md - docs/design/gw/final_design.md - docs/design/server/final_design.md - docs/design/gld-ch/payload-contract.draft.md

## Slide 5
DESAIN GLD
GLD menyatukan sensing, inference, crypto, dan power management
Runtime aktif memakai mode persistent: inference, dataset, dan nulling.
Sensing
8 sensor MQ: MQ8, MQ135, MQ3, MQ5, MQ4, MQ7, MQ6, MQ2. ADS input 0..7 dan TCA/MCP mux 7,6,5,0,1,2,3,4.
Inference
Scan tiap 1.000 ms, moving average 10 sampel, model class dipetakan ke clearGas/LPG/methane/propane/butane/anomaly.
Uplink
Payload 4 byte dienkripsi AES-128-GCM menjadi 29 byte, dibungkus AppFrame 39 byte.
Power
24 V, 5 V, atau battery. Battery session pulse DONE lalu CLR untuk mematikan main rail.
Mode | Fungsi | Koneksi
inference | ADS scan, ML, LoRa uplink, RX window | WiFi off
dataset | Capture data via MQTT untuk training | WiFi/MQTT on
nulling | Kalibrasi DAC baseline per sensor | Offline
Mode
Fungsi
Koneksi
Alarm rule
alarm = gasClass != clearGas && confidence >= 30
Normal monitoring mengirim frame setiap 10 detik.
Alarm meminta compact ACK dan dapat diulang jika belum terkonfirmasi.
Downlink SET_MODE diterima hanya setelah uplink membuka RX window.
Pertamina GLD - technical presentation
05
Notes: [Sources] - docs/design/gld/final_design.md - docs/design/gld-ch/payload-contract.draft.md - docs/firmware/gld-ads-mcp-channel-mapping-report.md

## Slide 6
DESAIN CH
CH adalah buffer, router, dan pengawal prioritas alarm
Dual radio memisahkan trafik GLD lokal dan trafik MESH menuju parent/Gateway.
Radio A - STAR
Menerima GLD SENSOR_DATA pada 920 MHz SF7, mengirim compact alarm ACK dan downlink GLD.
Radio B - MESH
Meneruskan alarm, CH_HELLO, pull response, dan relay frame pada 921 MHz SF9.
NodeCache
32 slot, menyimpan seq, flags, lastSeen, dan encrypted payload terbaru dari GLD.
Routing state
JOINING, JOINED, failover, parent dwell, anti-loop, dan route verify.
Kapasitas / ambang | Nilai | Implikasi
NodeCache | 32 GLD | satu snapshot terbaru per node
Alarm queue | 8 item | alarm diprioritaskan dari data normal
Data stale | 5 menit | tidak ikut pull response
Entry expire | 1 jam | slot cache dibersihkan
Response MESH | maks 2 GLD record | 34 byte per record, payload max 80 byte
Kapasitas / ambang
Nilai
Implikasi
Pertamina GLD - technical presentation
06
Notes: [Sources] - docs/design/ch/final_design.md - docs/design/gld-ch/payload-contract.draft.md - Pertamina_GLD_Protocol_Reference.md

## Slide 7
GATEWAY DAN SERVER
Gateway dan Node-RED mengubah radio mesh menjadi data operasional
Gateway tetap sederhana; server memikul decode, dedup, command, UI, dan logging.
Layer | Input utama | Output utama | Tanggung jawab
Gateway | LoRa MESH RX | MQTT uplink/status/topology | Bridge WiFi/MQTT, compact ACK, CH_CONFIG response
Node-RED | MQTT uplink/topology/cmd | decoded/alarm/topology/error | AES-GCM decrypt, replay guard, topology state, command signing
Dataset flow | MQTT dataset data | MySQL + CSV | Capture training data dengan schema sensor_voltage/gain/feature_order
Operator hub | COM + HTTP local | Provisioning/monitoring | Flash firmware, configure NVS, observe topology
Layer
Input utama
Output utama
Tanggung jawab
MQTT topics kunci
gld/gateway/uplink - JSON wrapper frame MESH dari Gateway.
gld/server/decoded - data GLD non-alarm setelah decrypt.
gld/server/alarm - alarm GLD yang lolos autentikasi.
gld/gateway/cmd/pull dan cmd/node - jalur perintah dari server.
Pertamina GLD - technical presentation
07
Notes: [Sources] - docs/design/gw/final_design.md - docs/design/server/final_design.md - server/nodered/README.md

## Slide 8
CARA KERJA
Jalur normal memakai pull agar data cache terkirim sesuai kebutuhan
Data clear/normal tersimpan di CH sampai server meminta melalui hopList rute.
1
GLD kirim SENSOR_DATA normal setiap 10 s
2
CH update NodeCache dan tandai unsent
3
Server publish cmd/pull dengan hopList
4
CH balas CLUSTER_DATA_RESPONSE
Bukti bench | Nilai terverifikasi
requestId | 1
recordCount | 1
nodeIdHex | 0xF001
decryptOk | true
gasClass | 0 clearGas
confidence | 100
Bukti bench
Nilai terverifikasi
Interpretasi
Normal path efektif untuk polling berkala: server hanya menarik cache CH ketika route tersedia, sedangkan alarm tidak menunggu mekanisme ini.
Pertamina GLD - technical presentation
08
Notes: [Sources] - Pertamina_GLD_Protocol_Reference.md - docs/progress.md - docs/design/gld-ch/payload-contract.draft.md

## Slide 9
CARA KERJA
Jalur alarm bersifat push dan prioritas
Saat gasClass bukan clearGas dan confidence cukup, CH meneruskan alarm tanpa menunggu request server.
GLD alarm
typeFlags 0x50/0xD0, payload AES-GCM, compact ACK diperlukan.
CH alarm queue
Update cache, ACK ke GLD, enqueue AlarmPush ke MESH.
Gateway
Terima MESH alarm, publish MQTT, kirim compact ACK ke CH.
Server
gld/server/alarm
Bukti alarm | Nilai
Topic | gld/server/alarm
outer.typeFlags | 208 / 0xD0
gasClass | 1 LPG (bench)
confidence | 30
decryptOk | true
Bukti alarm
Nilai
Mengapa jalur ini berbeda
Alarm adalah traffic darurat. Sistem menukar efisiensi polling dengan latensi lebih rendah: CH langsung push ke parent/Gateway, lalu server memproses alarm sebagai stream MQTT.
Pertamina GLD - technical presentation
09
Notes: [Sources] - docs/design/gld/final_design.md - docs/design/ch/final_design.md - docs/design/gw/final_design.md - docs/design/server/final_design.md - docs/progress.md

## Slide 10
SPESIFIKASI
Spesifikasi radio dan payload dibuat ringkas tetapi autentik
Frame GLD aktif hanya membawa hasil klasifikasi dan baterai, bukan raw sensor penuh.
Domain | Freq | BW | SF | CR | Sync | TX
STAR GLD-CH | 920.0 MHz | 125 kHz | 7 | 4/5 | 0x12 | 17 dBm
MESH CH-GW | 921.0 MHz | 125 kHz | 9 | 4/5 | 0x34 | 17 dBm
Field-test MESH | 921.0 MHz | 125 kHz | 9 | 4/5 | 0x34 | hingga 22 dBm
Domain
Freq
BW
SF
CR
Sync
TX
Item | Ukuran | Makna
Plain payload | 4 byte | gasClass, confidence, batteryMv
AES-GCM payload | 29 byte | keyId, nonce, ciphertext, tag
AppFrame GLD | 39 byte | 8 byte header + 29 byte payload + CRC16
GLDRecord | 34 byte | nodeId, seq, flags, payloadLen, encrypted payload
Cluster response | maks 2 record | 6 + 2 x 34 = 74 byte dari 80 byte MESH
Item
Ukuran
Makna
Security boundary
GLD mengenkripsi data menggunakan AES-128-GCM dengan nonce 12 byte dan tag 12 byte.
CH menyimpan payload terenkripsi sebagai opaque bytes; decrypt dilakukan di server.
Downlink SET_MODE final memakai AES-CMAC 4 byte dan replay guard commandId.
Pertamina GLD - technical presentation
10
Notes: [Sources] - docs/design/gld/final_design.md - docs/design/ch/final_design.md - docs/design/gw/final_design.md - docs/design/gld-ch/payload-contract.draft.md - Pertamina_GLD_Protocol_Reference.md

## Slide 11
SPESIFIKASI
Spesifikasi hardware difokuskan pada sensing, radio, dan daya
Beberapa pin berbeda antara profil 4D ESP32-S3 dan WROOM bench.
Komponen | GLD | CH | Gateway
MCU | ESP32-S3 WROOM/4D | ESP32-S3 | 4D ESP32-S3
Sensor | 8 MQ via ADS1256 + TCA/MCP | Tidak baca sensor gas | Tidak baca sensor gas
Radio | SX1262 STAR | 2x SX1262: STAR + MESH | SX1262 MESH
Power | 24 V / 5 V / battery + TPL5010 | battery ADC + WDT | WiFi/LAN powered
Storage | NVS mode + nulling profile | NVS CH ID + parent | provisioned WiFi/MQTT
Output lokal | lamp/buzzer/LED opsional | serial/topology logs | status LED
Komponen
GLD
CH
Gateway
Mapping sensor sudah direkonsiliasi
ADS0..7 selaras dengan TCA/MCP 7,6,5,0,1,2,3,4; live sweep menunjukkan delta sekitar 469-484 mV.
Battery wake terbukti fungsional
TPL5010 + latch memberi rata-rata ON 60,22 s, OFF 100,71 s, periode wake-to-wake 160,95 s.
Produksi vs field-test dipisah
README menegaskan env normal gld/ch/gw terpisah dari field-test dan power-cycle builds.
Pertamina GLD - technical presentation
11
Notes: [Sources] - docs/design/gld/final_design.md - docs/design/ch/final_design.md - docs/design/gw/final_design.md - docs/firmware/gld-ads-mcp-channel-mapping-report.md - docs/firmware/gld-tpl5010-powercycle-test-com3-report.md - README.md

## Slide 12
HASIL UJI
Bench test membuktikan dua jalur komunikasi utama
Normal path dan alarm path sama-sama mencapai Node-RED dengan decrypt valid.
Normal pull path
GLD -> CH cache -> Gateway -> Node-RED decoded.
Terakhir: requestId=1, recordCount=1, decryptOk=true, clearGas confidence 100.
Alarm push path
GLD alarm -> CH alarmQueue -> Gateway -> Node-RED alarm.
Terakhir: gld/server/alarm, decryptOk=true, LPG confidence 30.
Aspek | Normal pull | Alarm push
Trigger | Server request | GLD alarm flag
CH behavior | Pilih cache non-alarm oldest-first | ACK GLD + enqueue alarm push
Server topic | gld/server/decoded | gld/server/alarm
Bukti terakhir | recordCount=1, clearGas 100 | LPG 30, decryptOk=true
Implikasi | Cocok untuk monitoring periodik | Cocok untuk kejadian darurat
Aspek
Normal pull
Alarm push
Pertamina GLD - technical presentation
12
Notes: [Sources] - docs/progress.md - Pertamina_GLD_Protocol_Reference.md - docs/design/gld-ch/payload-contract.draft.md

## Slide 13
HASIL UJI
Field-test logger memberi bukti kuantitatif tanpa serial monitor
Log 29 Juli 2026 merangkum topologi, pull, alarm, replay, dan kualitas link.
2.580
baris log
35
pull request
27
alarm methane 0x1002
10
clearGas 0x1001
-73,1 dBm
RSSI rata-rata
9,0 dB
SNR rata-rata
Response status | Count | Makna ringkas
2, recordCount 0 | 689 | Data belum tersedia / not available
0, recordCount 1 | 190 | Data OK berisi satu GLD record
1, recordCount 0 | 122 | Cache empty
Response status
Count
Makna ringkas
Catatan interpretasi
RSSI/SNR rata-rata bagus untuk banyak event, tetapi ekstrem -127,5 dBm dan SNR -15,5 dB menunjukkan kondisi field masih memerlukan route selection, failover, dan logging pasif.
Pertamina GLD - technical presentation
13
Notes: [Sources] - ActivityAI/codexactivity.md - server/nodered/field-test-logs/field-test-20260729.csv

## Slide 14
PERBANDINGAN
Perbandingan: komunikasi matang, model final perlu validasi
Yang sudah kuat adalah protokol dan jalur end-to-end; akurasi gas masih bergantung model replacement.
Dimensi | Sebelum/risiko | Sesudah/bukti
Normal data | CH/Gateway harus selaras pull contract | recordCount=1, decryptOk=true, clearGas 100
Alarm data | ACK/push sempat menjadi follow-up | alarm methane 0x1002 dan LPG bench masuk server alarm
Field observability | Perlu serial monitor tiap board | field-test CSV/JSONL pasif, 2.580 baris log
Routing field | Loop/weak link muncul pada jarak ekstrem | GW retry, weak-link guard, CH field-test parent optimization
Security | Kunci kosong/test key tidak boleh jadi produksi | flow wajib env key/token, replay state atomik
ML inference | Feature order pernah salah dan dataset repo kosong | bug fixed; validasi model final tetap wajib
Dimensi
Sebelum/risiko
Sesudah/bukti
Readiness call
Sistem siap dipresentasikan sebagai platform deteksi dan komunikasi end-to-end. Untuk klaim deteksi gas produksi, gunakan dataset validasi real-hardware dan model trained final sebagai bukti tambahan.
Pertamina GLD - technical presentation
14
Notes: [Sources] - docs/progress.md - ActivityAI/codexactivity.md - audit-report/00-summary.md - server/nodered/README.md

## Slide 15
HASIL UJI
Power-cycle battery sudah lulus secara fungsional
TPL5010, latch, DONE, dan CLR terbukti membentuk siklus wake-sleep berulang.
ON 60,22 s
OFF 100,71 s
Metric | Nilai
Rata-rata ON | 60,22 detik
Rata-rata OFF lengkap | 100,71 detik
Wake-to-wake | 160,95 detik
Status | PASS fungsional
Keterbatasan | Belum oscilloscope/logic analyzer
Metric
Nilai
Makna untuk desain lapangan
Firmware dapat mematikan main rail setelah sesi battery dan board dapat wake kembali otomatis. Ini mengurangi kebutuhan always-on MCU, meski arus ON/OFF dan waveform mikrodetik masih perlu pengukuran instrumen.
Pertamina GLD - technical presentation
15
Notes: [Sources] - docs/firmware/gld-tpl5010-powercycle-test-com3-report.md - docs/design/gld/final_design.md

## Slide 16
IMPLIKASI
Keterbatasan yang perlu dinyatakan secara jujur
Deck ini memisahkan bukti sistem dari klaim performa klasifikasi gas.
Model gas final
Repo menandai model replacement sebagai next step. Audit juga mencatat dataset CSV in-repo tidak cukup untuk regression check akurasi.
Pengukuran power
TPL5010 PASS secara fungsional, tetapi waveform DONE/CLR/WAKE belum diverifikasi dengan oscilloscope.
Field link budget
Log menunjukkan link ekstrem sangat lemah; deployment butuh penempatan CH/GW, failover, dan threshold yang divalidasi.
Rekomendasi berikutnya
Ambil dataset gas real-hardware per kelas dengan protokol label yang konsisten.
Replace model_data dan scaler_params dari training final, lalu uji confusion matrix di hardware.
Lakukan field range test dengan logger aktif: topology, pull, alarm, RSSI/SNR, dan route transitions.
Ukur konsumsi arus ON/OFF dan waveform TPL5010 menggunakan oscilloscope atau logic analyzer.
Pertamina GLD - technical presentation
16
Notes: [Sources] - audit-report/00-summary.md - docs/firmware/gld-tpl5010-powercycle-test-com3-report.md - ActivityAI/codexactivity.md - docs/progress.md

## Slide 17
PENUTUP
Platform end-to-end sudah ada; bukti model final menyusul
Bagian komunikasi, protokol, topology, alarm, dan power sudah punya bukti teknis yang dapat dipresentasikan.
Yang sudah kuat
Desain modular GLD-CH-GW-Server, protokol AppFrame/AES, normal pull, alarm push, topology UI, dan field-test logging.
Yang perlu dijaga
Pemakaian build produksi vs field-test, credential MQTT/AES, dan dokumentasi route/link quality saat deployment.
Yang belum boleh diklaim berlebih
Akurasi klasifikasi gas produksi sebelum ada dataset validasi dan model trained final dari hardware target.
Deck ini dirancang untuk menjadi bahan presentasi teknis: bisa dipakai langsung, lalu diperbarui ketika data akurasi model final tersedia.
Pertamina GLD - technical presentation
17
Notes: [Sources] - README.md - docs/progress.md - audit-report/00-summary.md - ActivityAI/codexactivity.md