## Slide 1
PERTAMINA × LGU
Kebutuhan Lapangan dan
Pembagian Tugas Integrasi
GLD · CH · Gateway · Server
Dokumen koordinasi sebelum pemasangan lapangan
13 Agustus 2026
Notes: [Sources]
Poin revisi pengguna, 13 Agustus 2026.
PDF sumber: output/pdf/PertaminaGLD-Pembagian-Tugas-LGU-Pertamina.pdf

## Slide 2
GLD: suplai 24 VDC kontinu harus diverifikasi di lokasi
02
Kebutuhan LGU
Suplai 24 VDC dengan kapasitas minimal 2 A yang tersedia secara kontinyu.
Pemasangan direncanakan dekat sensor existing agar memanfaatkan sumber daya tersedia.
Battery GLD belum siap untuk operasi kontinyu; optimasi power management masih dikembangkan.
Konfirmasi Pertamina
Pastikan kapasitas sumber power existing cukup untuk GLD.
Berikan titik terminal, polaritas, proteksi, grounding, konektor dan standar kabel.
Lakukan verifikasi tegangan/arus dan setujui titik pengambilan daya.
Batas penerapan
Tahap lapangan saat ini menggunakan 24 VDC. Opsi baterai tidak diposisikan sebagai sumber kontinyu sampai optimasi selesai dan hasil pengembangan divalidasi.
Notes: [Sources]
Poin revisi pengguna - sisi GLD.
Static repo evidence does not prove 2 A site capacity or field readiness.

## Slide 3
CH: desain LGU mengikuti struktur existing, instalasi fisik oleh Pertamina
03
Mounting CH dan panel surya disesuaikan dengan tiang atau handrail existing di area Pertamina.
01
Desain mounting
LGU membuat mounting berdasarkan foto, ukuran dan kondisi struktur existing.
02
Panel surya
LGU memilih panel tersertifikasi; Pertamina menentukan sertifikasi yang diterima.
03
Instalasi lapangan
Tim Pertamina melaksanakan instalasi dengan personel dan tools yang sesuai.
04
Mur, baut, kunci
Pertamina memberikan standar fastener dan ukuran kunci pas yang digunakan.
05
Batas pemasangan
Pertamina memberi batas tinggi antenna, area berbahaya dan jalur yang diizinkan.
06
Kabel panel–CH
Pertamina memberi jenis kabel, konektor, proteksi dan standar instalasi.
07
Ketentuan battery
Pertamina menetapkan jenis, enclosure, sertifikasi, inspeksi dan pembatasan lokasi.
Notes: [Sources]
Poin revisi pengguna - sisi CH.

## Slide 4
Gateway: Pertamina perlu membuka jalur IP dan menjelaskan security jaringan
04
RENCANA LGU
INFORMASI PERTAMINA
Gateway menggunakan adaptor 5 VDC dan ditempatkan di dalam ruangan.
Antenna ditempatkan di rooftop dengan kebutuhan jalur kabel dan proteksi.
Konfigurasi Wi-Fi dasar saat ini memakai SSID dan password.
Gateway terhubung ke broker MQTT melalui IP atau hostname server.
Prosedur registrasi MAC, SSID/security, DHCP/static IP, firewall.
Alamat/port broker(MQTT port 1884), credential, TLS/mTLS, certificate dan topic ACL.
Titik sumber power indoor, akses antenna ke rooftop.
< 1 KB
Target data per pesan
90 byte / 10 detik
Estimasi periode tercepat
Validasi MQTT
Ukur paket aktual karena JSON, topic, TCP/IP dan security menambah overhead
Notes: [Sources]
Poin revisi pengguna - sisi Gateway.
firmware/gateway/src/GatewayMqttMeshMain.cpp
firmware/config/GwConfig.h

## Slide 5
Server: LGU menyediakan dashboard; Pertamina menetapkan lingkungan target
05
DISEDIAKAN LGU
DIBUTUHKAN DARI PERTAMINA
Web dashboard, paket installer dan panduan konfigurasi.
Kebutuhan minimum CPU/RAM/storage, OS/runtime dan database yang didukung.
Dependency, port, service, schema database dan prosedur startup/backup.
Dukungan instalasi, commissioning, dokumentasi dan training.
Spesifikasi aktual server/VM: CPU, RAM, storage dan availability.
OS/versi, akses admin, container policy, antivirus dan patching.
Database, retention, backup/restore dan ownership DBA.
Notes: [Sources]
Poin revisi pengguna - sisi Server.
LGU requirements versus Pertamina actual environment must be reconciled before installation.

## Slide 6
Pembagian tugas LGU–Pertamina · Bagian 1
06
LGU
PERTAMINA
01 · Power GLD
Tetapkan kebutuhan 24 VDC minimal 2 A kontinu dan detail koneksi.
01 · Power GLD
Sediakan titik daya dan buktikan kapasitas melalui pengukuran.
02 · Lokasi GLD
Usulkan lokasi dekat sensor existing dan metode pemasangan.
02 · Lokasi GLD
Berikan akses, izin, titik pemasangan dan aturan proteksi.
03 · Battery GLD
Lanjutkan optimasi power management; belum untuk kontinu.
03 · Battery GLD
Berikan ketentuan site untuk fase pengembangan berikutnya.
04 · Mounting CH
Desain dan fabrikasi mounting sesuai struktur existing.
04 · Mounting CH
Berikan foto, dimensi, batas beban dan persetujuan desain.
05 · Solar panel
Pilih panel tersertifikasi dan serahkan dokumen.
05 · Solar panel
Tetapkan sertifikasi yang diterima dan setujui panel.
06 · Instalasi CH
Berikan drawing, wiring dan metode instalasi.
06 · Instalasi CH
Laksanakan instalasi dengan personel, tools dan prosedur K3.
07 · Fastener
Sesuaikan mounting dengan standar mur/baut/kunci.
07 · Fastener
Berikan ukuran dan standar fastener yang digunakan.
Notes: [Sources]
Pembagian tugas hasil konsolidasi poin pengguna.

## Slide 7
Pembagian tugas LGU–Pertamina · Bagian 2
07
LGU
PERTAMINA
08 · Batas CH
Sesuaikan antenna, enclosure dan kabel dengan aturan site.
08 · Batas CH
Berikan batas tinggi, area bahaya, rute, grounding dan kabel.
09 · Battery CH
Serahkan spesifikasi, enclosure, proteksi dan SDS.
09 · Battery CH
Jelaskan dan setujui ketentuan battery di area Pertamina.
10 · Gateway fisik
Sediakan GW, adaptor 5 V, antenna dan detail kabel.
10 · Gateway fisik
Sediakan daya indoor, rooftop, rute coax dan proteksi petir.
11 · Registrasi jaringan
Berikan MAC/device list dan sesuaikan konfigurasi.
11 · Registrasi jaringan
Berikan registrasi, SSID/security, IP, firewall dan broker.
12 · MQTT & payload
Berikan spec dan uji 90 byte/10 detik + capture.
12 · MQTT & payload
Sediakan broker/ACL dan setujui limit payload/rate.
13 · Server/dashboard
Sediakan dashboard, installer, minimum spec dan training.
13 · Server/dashboard
Sediakan host/OS/DB aktual, akses, network dan backup policy.
Notes: [Sources]
Pembagian tugas hasil konsolidasi poin pengguna.